Technická špecifikácia predmetu zákazky

Prípravné trhové konzultácie (PTK) v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmet: Modernizácia vertikálnej prepravy – dodávka a montáž výťahov v objekte Mlyny UK, Staré Grunty 36, Bratislava.

1. Vymedzenie a základná charakteristika predmetu zákazky

Predmetom zákazky je komplexná modernizácia vertikálnej prepravy formou výmeny štyroch (6) kusov pôvodných zdvíhacích zariadení za nové, technologicky vyspelé zariadenia v 14-podlažnom objekte. Cieľom modernizácie je zvýšenie prepravnej kapacity, energetickej efektívnosti, prevádzkovej bezpečnosti a komfortu užívateľov.

- Lokalita: Vysokoškolské internáty Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava.

- Konfigurácia systému:

  - 2 ks Osobné výťahy A1 a A2 (Skupinové riadenie typu DUPLEX): Inteligentný systém riadenia v spoločnej šachte A1 a  A2 s cieľom optimalizácie distribučného algoritmu a redukcie čakacích intervalov.

  - 3 ks Osobné výťahy B1, B2 a B3(Skupinové riadenie typu TRIPLEX): Inteligentný systém riadenia v spoločnej B1 a B2 a priľahlej šachte B3 s cieľom optimalizácie distribučného algoritmu a redukcie čakacích intervalov.

  - 1 ks Servisno-nákladný výťah B4 (Samostatná prevádzka): Zariadenie určené pre logistické účely a prepravu bremien. Požaduje sa maximalizácia menovitej nosnosti a objemu kabíny pri rešpektovaní limitných svetlých rozmerov existujúcej šachty.

- Pohonný systém: Energeticky úsporný trakčný pohon s frekvenčným meničom (VVVF regulácia) umiestnený v existujúcej strojovni nad šachtou.

2. Technické normy a kvalitatívne štandardy

Zariadenia musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50. Vzhľadom na charakter a vyťaženosť objektu sú definované nasledovné parametre:

- Menovitá nosnosť: Výťahy A1 a A2 cieľová hodnota min. 1 000 kg (cca 13 osôb) v závislosti od priestorovej dispozície šachty.

- Menovitá nosnosť: Výťahy B1, B2 a B3 cieľová hodnota min. 1 000 kg (cca 13 osôb) v závislosti od priestorovej dispozície šachty.

- Pri servisnom výťahu B4 je prioritou optimalizácia pomeru plocha/nosnosť pre logistické potreby.

- Menovitá rýchlosť: V intervale 1,6 m/s až 2,0 m/s.

- Dopravná výška: cca 40 – 45 m (bude spresnené realizačným zameraním).

- Počet staníc: 14

- Odolnosť voči vandalizmu: Vyhotovenie kabíny a ovládačov v zmysle STN EN 81-71 (Minimálne Trieda 1).

- Požadovaná konfigurácia ovládacieho panelu (COP)

  - Certifikované riešenie podľa normy EN 81-71 (Kategória 2 - najvyššia odolnosť voči zámernému zničeniu).

  - Celoplošný nerezový panel: Ideálna je masívna nerezová doska (hrúbka 3 mm) cez celú výšku kabíny od podlahy až po strop.

  - Povrchová úprava proti odtlačkom.

  - Tlačidlá triedy Anti-vandal: Kovové tlačidlá s masívnym nerezovým hmatníkom, ktoré majú ochranu proti zatečeniu tekutín (trieda IP65/IP67) a odolnosť proti nárazom (skúška oceľovou guľou podľa EN 81-71).

  - Hmatové a akustické prvky: Tlačidlá obsahujú reliéfne písmo a Braillovo písmo pre slabozrakých a nevidiacich (podľa normy EN 81-70).

  - Polykarbonátová ochrana displeja: LCD displej zobrazujúci poschodia musí byť zapustený a chránený hrubým nerozbitným polykarbonátom.

- Požadujeme otvorený systém riadenia výťahov kde riadiaca jednotka (rozvádzač) využíva neproprietárny hardvér a otvorený softvérový protokol, ktorý umožňuje ľubovoľnej servisnej firme vykonávať diagnostiku, nastavovanie parametrov a údržbu výťahu bez nutnosti vlastniť špeciálne chránené servisné nástroje či kódy.

- Rozmery kabíny a šachty: – Rozmery výťahovej šachty a kabíny budú spresnené na základe realizačného zamerania, ktoré je súčasťou predmetu dodávky. Dodávateľ je povinný vykonať zameranie existujúceho stavebného stavu a na jeho základe navrhnúť riešenie optimalizované pre existujúce stavebné podmienky, s cieľom maximalizovať využiteľný priestor a parametre výťahu (najmä nosnosť a kapacitu). Prikladáme dispozičný výkres výťahovej šachty a strojovne výťahu B1, B2 a B4. Rozmery výťahu B3 sú identické ako má výťah B4.

- Dvere: automatické – centrálne otvárané. Rozmery dverí (svetlá šírka a výška vstupu) budú spresnené na základe realizačného zamerania, ktoré je súčasťou predmetu dodávky. Dodávateľ je povinný navrhnúť riešenie dverí optimalizované pre existujúce stavebné podmienky, s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú priechodnosť a komfort používania, najmä s ohľadom na požiadavky bezbariérovosti a logistického využitia zariadenia.

- Hlučnosť: Zariadenie musí byť navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu hlučnosti a vibrácií počas prevádzky, najmä s ohľadom na charakter objektu a jeho užívanie.

- Interiérové riešenie: Celonerezové opláštenie s vysokou mechanickou odolnosťou, úsporné LED osvetlenie, madlá, zrkadlá a hlasová signalizácia.

- Multimediálny systém: Inštalácia LCD multimediálneho informačného panela s možnosťou vzdialenej aktualizácie obsahu.

  - Konektivita: Dodávka 1x RJ45 portu pre každé zariadenie, pripojenie cez dedikovanú VLAN. Súčasťou dodávky je kompletná kabeláž v káblovom zväzku vyvedená do dátového racku v strojovni.

- Bezbariérovosť: Ovládacie prvky s Braillovým písmom a akustickým výstupom v súlade s platnými vyhláškami o prístupnosti (Universal Design).

- Bezpečnostné systémy:

  - Celoplošná svetelná clona (závora).

  - Obojsmerné dorozumievacie zariadenie prepojené na nepretržitý dispečing.

  - Kamerový systém: Inštalácia IP kamier napájaných cez PoE (1x RJ45), ktoré musia byť 100 % kompatibilné s celouniverzitným monitorovacím systémom (KMS) MultiEye NEXT.

3. Systémová integrácia a monitoring

- Manažment prístupu: Integrácia servisného výťahu B4 s existujúcim prístupovým systémom budovy (technológia COMINFO, a.s.). Požaduje sa  plná kompatibilita systému, to znamená vrátane čítačky, RJ a nastavenia, nielen technická pripravenosť na integráciu. Prístupový systém zabezpečuje vyhodnotenie oprávnenosti vstupu na jednotlivé podlažia, pričom riadenie pohybu výťahu a jeho prevádzkovej logiky je zabezpečené riadiacim systémom výťahu.

- Vzdialená diagnostika a dispečing: Implementácia modulu pre online monitoring prevádzkových stavov, diagnostiku a podporu prediktívnej údržby. Súčasťou riešenia musí byť zabezpečenie on-line monitoringu výťahov s napojením na server dodávateľa, resp. v budúcnosti na servisnú organizáciu verejného obstarávateľa a automatické hlásenie porúch na dispečing dodávateľa s možnosťou presmerovania na dispečing servisnej organizácie verejného obstarávateľa. Uchádzač v rámci PTK navrhne optimálny spôsob konektivity (LAN/4G).

- Riadenie: Mikroprocesorový zberný systém s logikou selektívneho riadenia a funkciou prioritného parkovania v definovanej stanici.

4. Rozsah realizačných prác

- Demontáž: Odstránenie pôvodnej technológie vrátane ekologickej likvidácie a certifikovanej likvidácie odpadu v súlade s predpismi o životnom prostredí.

- Stavebné úpravy: Sanácia hlavy a priehlbiny šachty, murárske vysprávky, nátery, inštalácia šachtového osvetlenia a deliacich priečok/priečnikov.

- Elektroinštalačné a IT práce:

  - Úprava prívodných vedení v strojovni a inštalácia nových rozvádzačov.

  - Inštalácia 19“ 9U dátového racku (hĺbka min. 60 cm) v priestoroch strojovne vrátane záložného zdroja (UPS) so sieťovou komunikáciou.

  - Optický uplink: Realizácia optického prepoja (6-vláknová SM optika) medzi strojovňou a switchovňou na 6. nadzemnom podlaží. Ukončenie v dátovom rozvádzači a 19" optických vaniach (PP) konektormi typu LC-UPC, vyzvárané 3 páry vlákien na každej strane. Súčasťou je dodávka trasy (v chráničke) a sieťového switchu vrátane SFP+ modulu po dohode s IT UK. Požadovaná je PD s nákresom trasy a úspešný protokol merania.

- Skúšky a certifikácia: Vykonanie odborných a úradných skúšok v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou (napr. Technická inšpekcia, a.s.) pred odovzdaním do prevádzky.